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راهنماي استفاده از سیستم کنترل الکترونیکی
HECS XL
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[image: ]سیستم کنترلی HECS XL  را تا زمانی که دفترچه راهنماي آن را با دقت مطالعه ننموده اید نصب و راه اندازي نفرمائید. راه‌اندازي این کنترلر بایستی توسط افراده آموزش دیده بر طبق شیوه‌هاي مهندسی و رعایت تمام مقررات و الزامات سلامتی و ایمنی صورت پذیرد.
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خسارات و آسیبهاي ناشی از عدم توجه به توصیه‌هاي این دفترچه و مدارك پیوستی کنترلر، خارج از گارانتی خواهد بود.
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سیستم کنترلی HECS XL، که طراحی و ساخت آن به سفارش شرکت هواسان انجام شده است، سیستم کنترلی حرفه‌ای برای کمپرسورهای اویل اینجکت می‌باشد. امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در نظر گرفته شده، این برد را به یک سیستم کنترلی منحصربفرد تبدیل کرده است. این سیستم کنترلی از میکروکنترلر قدرتمند شرکت ST که دارای پردازنده آرم می‌باشد بهره برده و مجهز به نمایشگر 7 اینچ رنگی با تاچ می‌باشد که سبب زیبایی فوق‌العاده سیستم کنترلی شده و حرکت بین منوها و تنظیم پارامترهای مختلف را بسیار آسان نموده است. علاوه بر این به دلیل رزولوشن بالای صفحه نمایش استفاده شده، امکان نمایش دیاگرام کمپرسور اویل اینجکت و پیاده سازی انمیشن‌های مرتبط با نحوه کار کمپروسور نیز امکان پذیر شده است.
نکته قابل توجه دیگر در مورد برد کنترلی HECS XL ، امکانات نرم افزاری و سخت افزاری متعددی می‌باشد که در نظر گرفته شده است. دارا بودن سکوئنس داخلی که تا 8 کمپرسور را پشتیبانی کرده و نیاز به یک سکوئنسر خارجی را برطرف می‌کند، دارا بودن برنامه داخلی محافظت از الکتروموتور اصلی و موتور فن (بر مبنای تکنولوژی برد Q1 شرکت CMC بلژیک) از طریق مانیتورینگ لحظه‌ای جریان موتور به کمک سنسورهای جریان (CT) ، دارا بودن کنترل فاز داخلی، امکان تنظیم عملکرد تمامی ورودی های دیجیتال و تعدادی از خروجی‌های دیجیتال و همچنین تعیین عملکرد خروجی آنالوگ از جمله امکانات این سیستم کنترلی می‌باشد. 
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در ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ HECS XL ﮐﺎرت آﭘﺸﻦRS485  را ﻣﯽﺗﻮان در ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪاﮐﺜﺮ یک ﻋﺪد درﮔﺎه ارﺗﺒﺎﻃﯽ RS485 ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ درﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎي BLS و ﯾﺎ MODBUS RTU را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺮوﺗﮑﻞ BLS ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ دﻗﯿﻖ و اﻧﺤﺼﺎري ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﯿﻦ کنترلرهای HECS XL ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻈﯿﺮ MODBUS RTU اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ، از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي وﺳﯿﻌﺘﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ و ﭘﻤﭗﻫﺎ ﻧﻤﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
[bookmark: _Toc86150752][bookmark: _Toc86155703][bookmark: _Toc86155735]ﭘﺮوﺗﮑﻞ MODBUS RTU ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﻮﺳﻂ HECS XL ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﮑﻞ MODBUS RTU ، ﮐﻨﺘﺮﻟﺮHECS XL ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل از درﮔﺎه RS485 ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺼﻮرت Slave ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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در ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ HECS XL می‌توان سنسور دمای دوم را به کمک یک کارت آپشن به کنترلر اضافه نمود. نوع سنسور دمای پشتیبانی شده توسط کنترلر PT1000 می‌باشد. به منظور استفاده از سنسور دمای دوم، باید ورودی آنالوگ چهارم در تنظمیات ورودی‌های آنالوگ فعال شده باشد.
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کارت سنسور فشار BLS ، به منظور اضافه کردن سنسور فشار مجزا جهت استفاده در سیستم BLS مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کارت از طریق پورت RS485 به کنترلر اضافه می‌گردد و اطلاعات سنسور فشار مورد نظر را به کنترلر ارسال می‌کند. به منظرو استفاده از کارت سنسور فشار BLS، باشد تنظمیات پورت سریال روی BLS Pressure Sensor قرار داده شود و همچنین سنسور فشار BLS، در تنظیمات BLS فعال گردد.
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	LED Function
	LED Image

	اگر کمپرسور در حال کار باشد، این LED روشن خواهد بود. همچنین در وضعیت Standby یک ثانیه روشن و یک ثانیه خاموش می‌گردد.
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	در صورت اتمام زمان یکی از سرویس تایمرها، این LED روشن خواهد شد
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	در صورت وقوع هرنوع خطایی در سیستم این LED شروع به چشمک زدن خواهد کرد. در صورتی که خطا از نوع Immidiate Stop باشد، با شرعت بیشتری روشن و خاموش خواهد شد.
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در کنترلر HECS XL از نمایشگر رنگی با تاچ استفاده شده است زیبایی منحصربفردی به همراه دارد. روزلوشن بالای صفحه نمایش و قابلیت نمایش طیف‌های رنگی گسترده امکان پیاده‌سازی دیاگرام کمپرسور و انیمیشن‌های مربوط به نحوه کار کمپرسور را فراهم نموده است که سبب زیبایی دوچندان کنترلر شده است.  شکل صفحه بعد، نمایی از صفحه اصلی LCD را نمایش می‌دهد. ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ، ﺻﻔﺤﻪ Home ﺑﺼﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺻﻔﺤﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻮ، در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ Home ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد. 
در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ، روﺷﻨﺎﺋﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آن ﺟﻬﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و افزایش طول عمر نمایشگر، ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. در صورت لمس صفحه نمایش یا فشردن هر کدام از کلیدها، مجددا روشنایی صفحه نمایش به حالت قبلی باز می‌گردد.
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کنترلر HECS XL دارای سه نوع سطح کاربری می‌باشد:
1- سطح ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ: اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن رﻣﺰ ورودي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ به تمامی صفحات به جز تنظمیات دستگاه دسترسی داشته باشد.
2- ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺑﺮي HAVASAN & Admin : اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻮده و ﻣﺨﺘﺺ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﺳﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. 
3- ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺑﺮي Customer & User : ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ Customer ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻮده و ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن رﻣﺰ ورودي 1111 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺠﺎز ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﺳﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. همچنین در اﯾﻦ ﺳﻄح ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﯽﺗﻮان 5 ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪي ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﯿﺎرات Admin ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ کارﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻣﺰ ورودي ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ باشند.
توجه: در ﻫﺮ زﻣﺎن  ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﺑﻪ صفحه انتخاب اکانت کاربری رﻓﺘﻪ و آیکون Logout را بزنید. ﺿﻤﻨﺎ در ﺻﻮرت عدم اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن تعیین شده توسط پارامتر Log out time، ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻮارد اﻣﻨﯿﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮي معمولی تغییر وضعیت خواهد داد.
[bookmark: _Toc86150755][bookmark: _Toc86155706][bookmark: _Toc86155738][bookmark: _Hlk87568652][bookmark: _Toc109203499]منوهای کاربری و عملکرد دستگاه
منوهای این نمایشگر به هشت صفحه اصلی بصورت زیر تقسیم می‌شود :
· صفحه اصلی
· صفحه نمایش منحنی‌های فشار و دما (Trends)
· صفحه Alarm Log
· صفحه Event Log
· صفحه تنظیمات
· صفحه انتخاب اکانت کاربری
· صفحه تنظمیات BLS
· صفحه نمایش اطلاعات سیستم کنترلی
[bookmark: _Toc86155707][bookmark: _Toc86155739][bookmark: _Toc109203500]صفحه اصلی
[image: ]این صفحه، صفحه اصلی نمایشگر می‌باشد و تمامی اطلاعات و وضعیت کمپرسور در حین کار در این صفحه نمایش داده می‌شود. شکل زیر نمایی از صفحه اصلی نمایشگر را نشان می‌دهد. همانطور که دیده می‌شود، دیاگرام ساده‌ای از کمپرسور در این صفحه نمایش داده شده است. نکته جذاب و جالب در صفحه اصلی، نمایش چرخش Air end، مسیر حرکت روغن، مسیر ورود هوا، چرخش فن در صورت فعال بودن خروجی فن و ... بصورت انیمشن می‌باشد. 
[bookmark: _Toc109203501]تاریخچه خطاها
در این صفحه تاریخچه‌ای از خطاهایی که در سیستم رخ داده است قابل مشاهده است. نام خطا، تاریخ و ساعت خطا از جمله اطلاعاتی است که در این صفحه نمایش داده شده است. به کمک آیکون‌های Scroll Up & Down می‌توانید بین صفحات مختلف تاریخچه خطاها حرکت کرده و خطاهای رخ داده در کمپرسور را مشاهده بفرمایید. حداکثر 50 خطای آخر در حافظه سیستم ذخیره می‌شود و با پر شدن حافظه، قدیمی‌ترین خطا از حافظه پاک شده و خطای جدید جایگزین آن می‌گردد.
با لمس هر خطا،  پنجره‌ای باز خواهد شد که تمامی اطلاعات کمپرسور در زمان وقوع خطا، نظیر فشار هوای خروجی، فشار روغن، دمای روغن، دمای هوای خروجی، وضعیت کمپرسور در زمان وقوع خطا و جریان موتور اصلی قابل مشاهده است. البته برخی از این اطلاعات بسته به تنظیمات دستگاه ممکن است وجود نداشته باشد، به عنوان مثال اگر سنسور فشار روغن فعال نشده باشد، فشار روغن در زمان وقوع خطا قابل ثبت نبوده است. 
[bookmark: _Toc109203502]تاریخچه رخدادها یا Event Log
در این منو تاریخچه‌ای از تمامی اتفاقات و تغییراتی که اپراتور ممکن است انجام داده باشد به همراه تاریخ و ساعت قابل مشاهده است. به عنوان مثال فشار دادن کلید استارت و استوپ، ورود به یکی از اکانت‌های تعریف شده در سیستم، تغییر یک پارامتر در تنظمیات دستگاه و ... از جمله مواردی هست که در این تاریخچه ثبت می‌گردد. حداکثر 200 رخداد در این حافظه ثبت شده و با پر شدن حافظه، قدیمی‌ترین رخداد از حافظه پاک و جدیدترین رخداد جایگزین آن خواهد شد. این منو به همراه منوی Alarm Log به منظور بررسی گذشته سیستم و اتفاقات رخ داده در صورت وقوع مشکل در کمپرسور بسیار مفید خواهد بود.
به کمک آیکون‌های Scroll Up & Down می‌توانید بین صفحات مختلف حرکت کرده و Eventهای رخ داده در کمپرسور را مشاهده بفرمایید. 
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در این منو یکسری اطلاعات در خصوص نسخه نرم افزار، آخرین تاریخ بروز رسانی نرم‌افزار، نسخه سخت‌افزار و سازنده کمپرسور آورده شده است.
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صفحات منو بر اساس پیکربندی دستگاه و یا سطوح دسترسی کاربر متفاوت خواهد بود.
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[bookmark: _Toc109203505]جزئیات صفحات Setting

	Equip Setting 1
	Control Mode
	در این آیتم حالت کنترلی کمپرسور قابل انتخاب میباشد که در صفحه 29 این دفترچه بطور کامل به آن اشاره شده است.

	
	Force Offload
	در صورت فعال بودن این گزینه، میتوان با فشار دادن همزمان کلیدهای استارت و استوپ کنترلر را بصورت اجباری به حالت بی باری برد

	
	Load Pressure
	تنظیم حد پائین (زیر بار) فشار کارکرد کمپرسور

	
	Offload Pressure
	تنظیم حد بالای (بی باری) فشار کارکرد کمپرسور

	
	Cooling DP
	آفست مجاز اختلاف فشار ترمود ینامیکی سیال در دو دماي مختلف

	
	Star-Delta Trans. Time
	فاصله زمانی بین راه اندازی ستاره و ملث موتوراصلی را مشخص می‌کند. 

	
	Start Source
	این آیتم منبع فرمان استارت/ استوپ کمپرسور را تعیین میکند که این فرمان میتواند توسط صفحه کلید، سیگنال ورودي یا بصورت کار گروهی از یک مستر، صادر شود.

	
	Load Source
	این آیتم منبع فرمان زیربار/ بیباري کمپرسور را تعیین میکند که این فرمان میتواند توسط صفحه کلید، سیگنال ورودي یا بصورت کار گروهی از یک مستر، صادر شود.

	
	Language
	در این آیتم میتوان زبان سیستم کنترلی را میتوان تعیین کرد. در این نسخه صرفا زبان انگلیسی پشتیبانی میشود.

	
	Time
	توسط این آیتمها کاربر میتواند زمان را تنظیم نماید.

	
	Time Format
	در این آیتم از منو کاربر میتواند فرمت نمایش زمان را تغییر دهد.

	
	Daylight Saving
	توسط این آیتم میتوان قابلیت تغییر اتوماتیک ساعت در ابتداي فصلهاي بهار و پائیز فعال و غیرفعال نمود.

	
	Date
	توسط این آیتمها کاربر میتواند تاریخ را تنظیم نماید.

	
	Date Format
	در این آیتم از منو کاربر میتواند فرمت نمایش تاریخ را تغییر دهد.

	
	Lcd Light Level
	میزان روشنائی صفحه نمایش در این آیتم از منو بین % 0 تا % 100 قابل تنظیم میباشد

	
	Pressure unit
	در این آیتم از منو کاربر میتواند واحد فشار نمایش داده شده را تغییر دهد.

	
	Temperature Unit
	در این آیتم از منو کاربر میتواند واحد دمای نمایش داده شده را تغییر دهد.

	
	Log out Time
	مدت زمانی که در صورت عدم فعالیت اکانت log in شده، دستگاه بصورت اتوماتیک log out می‌کند را تعیین می‌نماید. 

	Equip Setting2
	Min Motor Run Time
	حداقل زمانی که موتور اصلی کمپرسور بعد از روشن شدن باید کار کند تا اجازه خاموش شدن داشته باشد. 

	
	Load Inhibit Time
	فاصله زمانی بین راه‌اندازی موتور در حالت مثلت و زیربار رفتن کمپرسور را مشخص می‌کند.

	
	Reload Inhibit Time
	بعد از اینکه کمپرسور از زیربار خارج می‌شود، باید زمان تعیین شده توسط این پارامتر سپری شود تا بتواند مجددا زیربار برود.

	
	Offload Run Time
	مدت زمان لازم برای رفتن کمپرسور به حالت استندبای را (در صورت زیربار نرفتن کمپرسور)  مشخص می‌کند.

	
	Stop Min time
	فاصله زمانی بین صدور فرمان استوپ و خاموش شدن کمپرسور را مشخص می‌کند.

	
	Vent Time
	فاصله زمانی بین خاموش شدن کمپرسور و استارت مجدد آن را مشخص می‌کند. بعد از خاموش شدن کمپرسور، تا زمانی که این زمان سپری نشده باشد اجازه استارت مجدد داده نمی‌شود.

	
	Auto Restart Inhibit
	در صورتی که کمپرسور قبل از خاموش شدن در حال کار باشد، بعد از روشن شدن اگر این پارامتر OFF نباشد، به مدت زمان تعیین شده توسط این پارامتر منتظر مانده و سپس بصورت اتوماتیک کمپرسور را استارت میکند.

	
	Restart Reminder
	در صورتی که این پارامتر روی گزینه Imm Stop Alarm باشد، اگر زمان خاموش شدن، کمپرسور در وضعیت Imm Stop بوده باشد، بعد از روشن شدن، مجددا وضعیت Imm Stop فعال خواهد شد که نشان دهنده خاموش شدن کمپرسور در وضعیت Imm Stop است.
اگر گزینه Warning Alarm انتخاب شده باشد، اگر زمان خاموش شدن، کمپرسور در وضعیت Imm Stop یا Warning بوده باشد، بعد از روشن شدن، وضعیت Warning فعال خواهد شد که نشان‌دهنده خاموش شدن کمپرسور در وضعیت آلارم (از هر نوعی) است.
اگر گزینه OFF انتخاب شده باشد، هیچ عملکردی نخواهد داشت.

	
	CNDS Drain Open Time
	مدت زمان فعال بودن خروجی Drain را زمانی که کمپرسور زیربار است، مشخص‌کند.  

	
	Drain Interval
	مدت زمان غیرفعال بودن خروجی Drain را مشخص‌کند.  

	
	Drain Offload Time
	مدت زمان فعال بودن خروجی Drain را در حالت بی‌باری کمپرسور مشخص‌کند.

	
	Max MTR Start Per Hour
	حداکثر تعداد دفعات مجاز استارت کمپرسور در یک ساعت را مشخص میکند.

	
	Run Check Delay
	در صورتی که یکی از ورودی‌های دیجیتال بر روی Run Check Alarm یا Run Check IMM Stop تنظیم شده باشد، بعد از استارت موتور اصلی، دستگاه به مدت زمان تعیین شده توسط این پارامتر، منتظر فیدبک Run خواهد ماند و سپس ورودی دیجیتال مربوطه چک خواهد شد و در صورت عدم وجود فیدبک، اعلام خطا خواهد کرد.

	
	Load Defaults
	به منظور بازنشانی پارامترها به مقادیر پیش‌فرض، از این گزینه استفاده می‌شود.

	
	DP Inhibit Time
	این پارامتر حداقل زمانی که باید اختلاف فشار روغن و فشار هوای خروجی به صورت مستمر از مقدار تعیین شده توسط پارامتر Diff Press بیشتر باشد تا خطای Diff Pressure اعلام گردد را مشخص می‌کند.

	Equip Setting3
	Save as Default
	به منظور ذخیره مقادیر فعلی پارامترها به عنوان مقادیر پیش‌فرض، از این گزینه استفاده می‌شود.

	
	Error Log Reset
	برای پاک کردن تاریخچه خطاهای رخ داده در سیستم از این گزینه استفاده نمایید.

	
	Event Log Reset
	برای پاک کردن تاریخچه رخدادها در سیستم از این گزینه استفاده نمایید.

	
	Total Hours Start Date
	

	
	Load Hours
	مدت زمان زیربار بودن کمپرسور را توسط این پارامتر می‌توانید تغییر دهید.

	
	Offload Hours
	مدت زمان کار کردن کمپرسور در حالت بی‌باری را توسط این پارامتر می‌توانید تغییر دهید.

	
	Stopped Hours
	مدت زمان که دستگاه روشن بوده ولی کمپرسور خاموش بوده است را توسط این پارامتر می‌توانید تغییر دهید.

	
	Fan Temp High
	دمای روشن شدن فن را مشخص می‌کند.

	
	Fan Temp Low
	دمای خاموش شدن فن را مشخص می‌کند.

	
	Fan Run Period
	حداقل زمانی را که موتور فن بعد از روشن شدن باید سپری شود تا اجازه خاموش شدن داشته باشد، مشخص میکند.

	
	Resume DI start
	اگر هنگام روشن شدن کمپرسور ورودی دیجیتال Remote Start در وضعیت فعال باشد، در صورتی که این پارامتر OFF باشد، کمپرسور استارت نشده و منتظر می‌ماند تا ورودی دیجیتال یکبار غیرفعال و سپس فعال گردد. اگر این پارامتر ON باشد، کمپرسور شروع به کار خواهد کرد.

	
	Serial Number
	شماره سریال کنترلر توسط این آیتم تعیین میگردد.

	IO Setting
	DI2 Setting
	DI2 Type
	این پارامتر Normall Open یا  Normal Close بودن ورودی را تعیین می‌کند.

	
	
	DI2 Function
	این پارامتر نقش و عملکرد ورودی دیجیتال را تعیین می‌کند که از داخل لیست تعیین شده می‌توان انتخاب کرد.

	
	
	DI2 Time Delay
	مدت زمان تاخیر در خواندن وضعیت ورودی را مشخص می‌کند. به عبارت بهتر این پارامتر تعیین می‌کند که در صورت تغییر وضعیت ورودی دیجیتال، چه مدت زمانی برای تایید تغییر وضعیت منتظر بماند.

	
	DI3 Setting
	به توضیحات DI2 Setting مراجعه شود. 

	
	DI4 Setting
	به توضیحات DI2 Setting مراجعه شود.

	
	DI5 Setting
	به توضیحات DI2 Setting مراجعه شود.

	
	DI6 Setting
	به توضیحات DI2 Setting مراجعه شود.

	
	DI7 Setting
	به توضیحات DI2 Setting مراجعه شود.

	
	DI8 Setting
	به توضیحات DI2 Setting مراجعه شود.

	
	DO5 Function
	عملکرد خروجی DO5 توسط این پارامتر تعیین میگردد.

	
	DO6 Function
	عملکرد خروجی DO6 توسط این پارامتر تعیین میگردد.

	
	DO7 Function
	عملکرد خروجی DO7 توسط این پارامتر تعیین میگردد.

	
	DO8 Function
	عملکرد خروجی DO8 توسط این پارامتر تعیین میگردد.

	
	AI1 Setting
	AI1 Function
	وظیفه ورودی آنالوگ را مشخص می‌کند که این ورودی آنالوگ جهت اندازه گیری فشار هوای خروجی بوده و غیرقابل تغییر است. 

	
	
	AI1 Range
	رنج اندازه گیری سنسور فشار را توسط این آیتم تعیین میگردد.

	
	
	AI1 Offset
	آفست سنسور فشار خط توسط این آیتم تعیین میگردد.

	
	
	Value
	مقدار فعلی فشار اندازه گیری شده را نمایش می‌دهد.

	
	AI2 Setting
	به توضیحات AI1 مراجعه شود.

	
	AI3 Setting
	AI3 Function
	وظیفه ورودی آنالوگ چهارم را مشخص می‌کند که این ورودی آنالوگ جهت اندازه گیری دمای روغن بوده و غیرقابل تغییر است.

	
	
	AI3 Offset
	آفست سنسور دمای روغن توسط این آیتم تعیین می‌گردد.

	
	
	AI3 Value
	مقدار فعلی دمای اندازه گیری شده را نمایش می‌دهد.

	
	AI4 Setting
	به توضیحات AI3 مراجعه شود.

	
Motor Protection
	Main MTR protect
	فعال یا غیرفعال کردن محافظت از موتور اصلی توسط این آیتم انجام می‌پذیرد.

	
	Fan MTR protect
	فعال یا غیرفعال کردن محافظت از موتور فن توسط این آیتم انجام می‌پذیرد.

	
	Main MTR NOM CURR
	جریان نامی موتور اصلی توسط این آیتم مشخص می‌گردد.

	
	Main MTR SDTTF
	به توضیحات بخش **  مراجعه فرمایید. 

	
	Main MTR ROT LOC
	به توضیحات بخش **  مراجعه فرمایید. 

	
	Main MTR PH IMB
	جریان اندازه‌گیری شده در هر سه فاز باید با یکدیگر برابر باشد. در صورتی که جریان اندازه‌گیری شده در هر کدام از فازها، بیشتر از مقدار تعیین شده توسط این پارامتر(بصورت درصدی) با فازهای دیگر، اختلاف داشته باشد، بلافاصله کمپرسور متوقف شده و خطای Phase Imbalance داده می‌شود.

	
	Fan MTR NOM CURR
	جریان نامی موتور فن توسط این آیتم مشخص می‌گردد.

	
	Fan MTR OVLD INH
	پس از استارت موتور فن، به منظور سپری شدن حالت گذرای موتور، به مدت زمان تعیین شده توسط این پارامتر، کنترل اضافه بار موتور فن غیرفعال بوده و پس از سپری شدن این زمان کنترل اضافه بار موتور فن فعال خواهد شد.

	
	Main Motor CT Setting
	CT Rating
	حداکثر جریان قابل اندازه‌گیری توسط CT استفاده شده را مشخص‌ می‌کند.

	
	
	Winding
	تعداد دفعاتی که کابل از داخل CT عبور کرده (حلقه زده شده) را مشخص‌کند

	
	
	CT Range
	ماکزیمم جریان خروجی CT استفاده شده را مشخص می‌کند.

	
	
	Calibration Factor
	صورتی که مقدار اندازه‌گیری شده توسط CT با مقدار واقعی جریان تفاوت داشته باشد، توسط این پارامتر قابل تصحیح است.

	
	
	CT Location
	موقعیت قرارگیری CT را مشخص می‌کند

	
	
	Main Motor Current
	مقدار فعلی جریان اندازه‌گیری شده برای موتور اصلی را نمایش می‌دهد.

	
	Fan Motor CT Setting
	به توضیحات Main Motor CT Setting مراجعه شود.

	VSD Setting
	VSD control mode
	نوع کنترل در مود VSD را تعیین می‌کند که یکی از دو حالت Fixed Speed یا Vairable Speed می‌تواند انتخاب گردد.

	
	VSD max. speed
	حداکثر سرعت موتور را مشخص می‌کند.

	
	VSD min. speed
	حداقل سرعت موتور را مشخص می‌کند که کنترلر PID نمی‌تواند سرعت موتور را به کمتر از این مقدار کاهش دهد.

	
	VSD OPT speed
	در صورتی که پارامتر VSD Control Mode بر روی Fixed Speed تنظیم شده باشد، بهترین سرعت برای موتور را در حالت بی‌باری مشخص می‌کند و موتور در حالت بی‌باری با این سرعت کار خواهد کرد.

	
	VSD offload SPD
	سرعت موتور در حالت بی باری توسط این آیتم تعیین میگردد.

	
	VSD speed RPM
	سرعت فعلی موتور را نمایش می‌دهد.

	
	VSD speed % 
	درصد سرعت فعلی نسبت به سرعت ماکزیمم را نمایش می‌دهد.

	
	VSD P factor
	ضریب تناسبی در کنترلر PID را مشخص‌می‌کند.

	
	VSD D factor
	ضریب مشتق در کنترلر PID را مشخص‌می‌کند.

	
	VSD I factor
	ضریب انتگرال در کنترلر PID را مشخص‌می‌کند.



	Aalrm Setting
	 Inhibits
	Operator Inhibit
	در صورت فعال بودن این گزینه، از استارت کمپرسور جلوگیری شده و پیغام Operator inhibit نمایش داده می‌شود.

	
	
	Door Open Inhibit
	در صورت فعال بودن این گزینه، از استارت کمپرسور جلوگیری شده و پیغام Door Open inhibit نمایش داده می‌شود.

	
	
	Low Temp Inhibit
	در صورتی که دمای روغن کمتر از این مقدار باشد از استارت کمپرسور جلوگیری خواهد شد.

	
	
	Int Pressure High Inhibit
	اگر فشار روغن از این مقدار بیشتر باشد، اجازه استارت به کمپرسور داده نمی‌شود و سیستم منتظر پایین آمدن فشار روغن می‌ماند.

	
	
	Load Temp Inhibit
	اگر دمای روغن از این مقدار کمتر باشد، اجازه زیربار رفتن به کمپرسور داده نمیشود و منتظر بالا رفتن دمای روغن می‌ماند.

	
	Warnings
	Comp Out Temp
	در این آیتم از منو دماي هشدار 95 درجه سانتی گراد تنظیم میگردد

	
	
	Discharge Air Temp 
	در این آیتم از منو دماي هشدار 95 درجه سانتی گراد برای هوای خروجی تنظیم میگردد

	
	
	Equip Out Press      
	در این آیتم از منو حداکثر فشار خط مصرف جهت اعلام هشدار به کاربر، قابل تنظیم میباشد.

	
	
	Equip INT Press       
	در این آیتم از منو حداکثر فشار داخل کمپرسور جهت اعلام هشدار به کاربر، قابل تنظیم میباشد.

	
	
	Diff Pressure         
	با تعیین مقدار در این آیتم اختلاف فشار سنسور داخلی با سنسور خروجی به اپراتور هشدار داده می شود.

	
	
	Oil Air Sep DP Hi
	در این آیتم از منو حداکثر مقدار قابل هشدار گرفتگی فیلتر سپراتور قابل تنظیم مییاشد.

	
	
	Phase Detection
	با فعال بودن این آیتم از منو در صورت عدم وجود هر یک از فازها، هشدار عدم فاز به کاربر اعلام میشود.

	
	
	Hi Motor Start Per Hr
	با فعال بودن این آیتم تعداد استارت موتور در هر ساعت محدود میگردد.

	
	
	Door Open   
	در صورت فعال بودن این آیتم و نصب سوئیچ مربوطه، هشدار باز بودن در اعلام خواهد شد.

	
	
	Cabinet Filter DP
	در صورت فعال بودن این آیتم و نصب سوئیچ مربوطه، هشدار گرفتگی فیلتر ورودي کمپرسورخانه یا فن فیلتر به کاربر اعلام خواهد شد.

	
	
	Air Filter DP       
	با فعال کردن این آیتم و نصب سنسور مربوطه، هشدار گرفتگی فیلتر هوا به کاربر اعلام میشود.

	
	
	Oil Filter DP         
	با فعال کردن این آیتم و نصب سنسور مربوطه، هشدار گرفتگی فیلتر روغن به کاربر اعلام میشود.

	
	
	Sep Filter DP         
	با فعال کردن این آیتم و نصب سنسور مربوطه، هشدار گرفتگی فیلتر سپراتور به کاربر اعلام میشود.

	
	
	Fan Motor Alarm       
	با فعال کردن این آیتم و نصب سوئیچ مربوطه، هشدار اضافه بار بروي الکتروموتور فن به کاربر اعلام میشود.

	
	
	CNDS Drain Alarm     
	با فعال کردن این آیتم و نصب سوئیچ مربوطه، هشدار عدم تخلیه روطوبت موجود در مخزن یا تله آبگیر به کاربر اعلام میشود.

	
	
	Cool Water Alarm
	با فعال کردن این آیتم و نصب سنسور مربوطه در کمپرسورهاي آّب خنک هشدار بالا بودن دماي آب خنک کاري را به کاربر اعلام میشود.

	
	
	Oil Level Alarm
	با فعال کردن این آیتم و نصب سنسور مربوطه، هشدار کاهش سطح روغن موجود در رسیور کمپرسور به کاربر اعلام میشود.

	
	
	Dryer Alarm
	با فعال کردن این آیتم و نصب سوئیچ مربوطه، هشدار اعلام خطا در درایر استفاده شده به کاربر اعلام میشود.

	
	
	Line Filter DP Alarm
	با فعال کردن این آیتم و نصب سوئیچ مربوطه، هشدار گرفتگی در میکرو فیلترهاي استفاده شده جهت فیلتراسیون خط مصرف، به کاربر اعلام میشود.

	
	
	FTR Drain Alarm
	با فعال کردن این آیتم و نصب سوئیچ مربوط، هشدار عدم تخلیه رطوبت موجود در میکرو فیلترهاي استفاده شده جهت فیلتراسیون خط مصرف، به کاربر اعلام میشود.

	
	
	Oil Water Sep Alarm
	با فعال کردن این آیتم و نصب سوئیچ مربوط، هشدار گرفتگی در فیلتر سپراتور (آب و روغن)، به کاربر اعلام میشود.

	
	
	Ambient Temp Alarm
	با فعال کردن این آیتم و نصب سنسور دماي مربوطه در محیط کمپرسور خانه هشدار بالا بودن دماي محیط به کاربر اعلام میشود.

	
	
	Vsd Fan MTR OVLD
	با فعال کردن این آیتم،  اضافه بار موتور فن اینورتر در صورت وقوع بصورت هشدار به کاربر اعلام میشود.

	
	
	Fan MTR OVLD
	با فعال کردن این آیتم،  اضافه بار موتور فن در صورت وقوع بصورت هشدار به کاربر اعلام میشود.

	
	
	Oil Temp Hi
	با فعال کردن این آیتم و نصب سوئیچ مربوط، هشدار بالا بودن دمای روغن به کاربر اعلام میشود.

	
	
	Equip INT Temp
	با فعال کردن این آیتم و نصب سوئیچ مربوط، هشدار بالا بودن دمای داخلی به کاربر اعلام میشود.

	
	
	Run Feedback Alarm
	با فعال کردن این آیتم در صورت فعال نشدن ورودی مربوط به  Run Feedback بعد از روشن شدن موتور اصلی، بصورت یک هشدار  به کاربر اعلام میشود.

	
	
	Main MTR Temp High Alarm
	با فعال کردن این آیتم و نصب سوئیچ مربوط، هشدار بالا بودن دمای موتور به کاربر اعلام میشود.

	
	
	Earth Leakage Alarm
	با فعال کردن این آیتم و نصب سوئیچ مربوط، هشدار نشتی به ارت، به کاربر اعلام میشود.

	
	
	Drive Fault Alarm
	با فعال کردن این در صورت وقوع خطا در اینورتر، هشدار خطای اینورتر به کاربر اعلام میشود.

	
	
	Discharge Air Temp Fault
	با فعال کردن این آیتم و نصب سوئیچ مربوط، هشدار دمای هوای خروجی به کاربر اعلام میشود.

	
	
	Water Pressure Alarm
	با فعال کردن این آیتم و نصب سوئیچ مربوط، هشدار فشار آب به کاربر اعلام میشود.

	
	 
IMM Stop
	Comp Out Temp          
	در این آیتم از منو دماي هشدار 105 درجه سانتی گراد تنظیم میگردد و در صورت وقوع کمپرسور متوقف میگردد.

	
	
	Discharge Air Temp       
	در این آیتم از منو دماي هشدار 105 درجه سانتی گراد برای هوای خروجی تنظیم شده و در صورت وقوع کمپرسور متوقف میگردد.

	
	
	Hi Temp Rise    
	در این منو تنظمیات مرتبط جهت تشخیص افزایش غیرعادی و ناگهانی دما انجام میگیرد.

	
	
	Equip Out Press 
	در این آیتم حداکثر فشار خط مصرف جهت اعلام هشدار به کاربر، قابل تنظیم بوده و در صورت وقوع کمپرسور متوقف میگردد.

	
	
	Equip Int Press 
	در این آیتم حداکثر فشار داخل کمپرسور جهت اعلام هشدار به کاربر، قابل تنظیم بوده و در صورت وقوع کمپرسور متوقف میگردد.

	
	
	Low Pressure Rise               
	در این آیتم تنظمیات مرتبط جهت بررسی عدم افزایش فشار بعد از زیربار رفتن کمپرسور انجام میگیرد.

	
	
	Diff Pressure 
	حداکثر اختلاف مجاز بین فشار داخلی و فشار هوای خروجی در این آیتم تعیین میگردد و در صورت وقوع خطا کمپرسور متوقف شده و پیغام خطا اعلام میگردد.

	
	
	Main Motor Lock  
	در صورت فعال بودن Motor Protection  داخلی، با فعال کردن این گزینه در صورت تشخیص قفل شدگی روتور، کمپرسور متوقف شده و پیغام خطا به کاربر اعلام میگردد.

	
	
	Main Motor OVLD  
	در صورت فعال بودن Motor Protection  داخلی و یا اختصاص ورودی دیجیتال مربوطه، با فعال کردن این گزینه در صورت وقوع اضافه بار موتور اصلی، کمپرسور متوقف شده و پیغام خطا به کاربر اعلام میگردد.

	
	
	Motor Phase IMB   
	در صورت فعال بودن Motor Protection  داخلی، با فعال کردن این گزینه در صورت تشخیص عدم توازن سه فاز ، کمپرسور متوقف شده و پیغام خطا به کاربر اعلام میگردد.

	
	
	Fan Motor OVLD    
	در صورت فعال بودن Motor Protection  داخلی و یا اختصاص ورودی دیجیتال مربوطه، با فعال کردن این گزینه در صورت وقوع اضافه بار موتور فن، کمپرسور متوقف شده و پیغام خطا به کاربر اعلام میگردد.

	
	
	Phase Detection 
	با فعال بودن این آیتم از منو در صورت عدم وجود هر یک از فازها، هشدار عدم فاز به کاربر اعلام میشود و 

	
	
	Door_ Open 
	در صورت فعال بودن این آیتم و نصب سوئیچ مربوطه، هشدار باز بودن در اعلام شده و کمپرسور متوقف میگردد.

	
	
	Fan Motor IMM Stop 
	در صورت فعال بودن این آیتم و نصب سوئیچ مربوطه، هشدار موتور فن اعلام شده و کمپرسور متوقف میگردد.

	
	
	Cool Water Alarm     
	با فعال کردن این آیتم و نصب سنسور مربوطه در کمپرسورهاي آّب خنک هشدار بالا بودن دماي آب خنک کاري را به کاربر اعلام شده و کمپرسور متوقف میگردد.

	
	
	Oil Level Alarm 
	در صورت فعال بودن این آیتم و نصب سوئیچ مربوطه، هشدار  سطح روغن اعلام شده و کمپرسور متوقف میگردد.

	
	
	RD Alarm  
	با فعال کردن این آیتم و نصب سوئیچ مربوطه، هشدار خطا در درایر استفاده شده به کاربر اعلام شده و کمپرسور متوقف میگردد.

	
	
	Water Flow          
	با فعال کردن این آیتم و نصب سوئیچ مربوطه، هشدار خطای جریان آب  به کاربر اعلام شده و کمپرسور متوقف میگردد.

	
	
	Inverter Fault     
	با فعال کردن این آیتم هشدار خطا در اینورتر استفاده شده به کاربر اعلام شده و کمپرسور متوقف میگردد.

	
	
	Main MTR Temp HI     
	با فعال کردن این آیتم و نصب سنسور مربوطه، هشدار دمای بالای موتور اصلی به کاربر اعلام شده و کمپرسور متوقف میگردد.

	
	
	Equip Out Temp HI
	با فعال کردن این آیتم و نصب سنسور مربوطه، هشدار دمای بالای هوای خروجی  به کاربر اعلام شده و کمپرسور متوقف میگردد.

	
	
	Cooling System Fault
	با فعال کردن این آیتم و نصب سوئیچ مربوطه، هشدار خطا در سیستم خنک کننده  به کاربر اعلام شده و کمپرسور متوقف میگردد.

	
	
	Main Motor Fault       
	با فعال کردن این آیتم و نصب سوئیچ مربوطه، هشدار خطای موتور اصلی  به کاربر اعلام شده و کمپرسور متوقف میگردد.

	
	
	VSD Fan MTR OVLD      
	با فعال کردن این آیتم ، هشدار اضافه بار موتور فن اینورتر به کاربر اعلام شده و کمپرسور متوقف میگردد.

	
	
	Oil Temp HI     
	با فعال کردن این آیتم و نصب سوئیچ مربوطه، هشدار دمای بالای روغن  به کاربر اعلام شده و کمپرسور متوقف میگردد.

	
	
	Equip INT Temp  
	با فعال کردن این آیتم و نصب سوئیچ مربوطه، هشدار بالا بودن دمای داخلی به کاربر اعلام شده و کمپرسور متوقف میگردد.

	
	
	Line Filter DP     
	با فعال کردن این آیتم و نصب سنسور مربوطه، هشدار گرفتگی فیلتر هوای ورودی به کاربر اعلام میشود.

	
	
	Run Check                
	با فعال کردن این آیتم در صورت فعال نشدن ورودی مربوط به  Run Feedback بعد از روشن شدن موتور اصلی، به کاربر هشدا داده و کمپرسور متوقف میگردد.

	
	
	Group Fault
	با فعال کردن این آیتم

	
	
	Earth Leakage Fault
	

	
	
	Drive Fault
	

	
	
	Discharge Air Temp Fault
	

	
	
	Water Pressure Fault
	










	Network Config
	X05 Config
	Function
	در این آیتم نقش پورت سریال تعیین میگردد.

	
	
	Address
	در این آیتم آدرس استفاده شده در ارتباط سریال تعیین میگردد

	
	
	Baud Rate
	در این آیتم Baud Rate ارتباط سریال تعیین میگردد

	
	
	Parity
	در این آیتم نوع parity استفاده شده در ارتباط سریال تعیین میگردد.

	
	
	Data bit
	در این آیتم تعداد بیت های داده در ارتباط سریال تعیین میگردد

	
	
	Stop Bit
	در این آیتم تعداد بیت های پایانی در ارتباط سریال تعیین میگردد.

	
	X06 Config
	به توضیحات X05 Config مراجعه شود.

	Service Time Setting
	Service Timer 1
	Function
	در این آیتم عنوان سرویس تایمر 1 انتخاب میگردد.

	
	
	Hour
	در این آیتم تعداد ساعات سرویس تایمر 1 انتخاب میگردد.

	
	
	Imm Stop
	با فعال کردن این آیتم، در صورت اتمام زمان سرویس تایمر، کمپرسور متوقف میگردد. 

	
	
	Warning Hour
	در صورت فعال بودن Imm Stop، این آیتم نمایش داده شده و با رسیدن سرویس تایمر به این عدد هشداری به کاربر اعلام میگردد.

	
	
	Time Limit
	با انتخاب Annual، در صورتی که یکسال تقویمی از آخرین سرویس گذشته باشد، حتی اگر زمان سرویس تایمر به پایان نرسیده باشد، سیستم بصورت اتوماتیک سرویس تایمر را صفر کرده و اعلام خطا خواهد کرد. در صورت انتخاب Bi Annual، اگر 6 ماه از اخرین سرویس تایمر سپری شده باشد، این اتفاق رخ خواهد داد.

	
	Service Timer 2
	به توضیحات سرویس تایمر 1 مراجعه شود.

	
	Service Timer 3
	به توضیحات سرویس تایمر 1 مراجعه شود.

	
	Service Timer 4
	به توضیحات سرویس تایمر 1 مراجعه شود.

	
	Service Timer 5
	به توضیحات سرویس تایمر 1 مراجعه شود.

	
	Service Timer 6
	به توضیحات سرویس تایمر 1 مراجعه شود.

	
	Service Timer 7
	به توضیحات سرویس تایمر 1 مراجعه شود.

	
	Service Timer 8
	به توضیحات سرویس تایمر 1 مراجعه شود.

	BLS Setting
	BLS enable
	فعال کردن BLS توسط این آیتم انجام میگیرد.

	
	BLS Offload Pressure
	تنظیم حد بالای (بی باری) فشار کارکرد کمپرسور در حالت BLS

	
	BLS Load Pressure
	تنظیم حد پائین (زیر بار) فشار کارکرد کمپرسور در حالت BLS

	
	BLS Rotate Interval
	دوره چرخش بین کمپرسورهای در حالت BLS توسط این آیتم تعیین میگردد.

	
	Num of Compressors
	تعداد کمپرسورها توسط این آیتم تعیین میگردد.

	
	Start Delay
	فاصله زمانی بین استارت پشت سر هم کمپرسورها توسط این آیتم تعیین میگردد.

	
	Slave Time
	بعد از زیربار رفتن هر کمپرسور، سیستم به مدت زمان تعیین شده توسط این پارامتر منتظر مانده و در صورتی که بعد از سپری شدن این زمان،کمپرسورهای زیربار نتوانند فشار را تامین کنند، کمپرسور بعدی وارد مدار میگردد.

	
	Load Tolerance
	زمانی که کمپرسورها در حالت بی‌باری در حال کار هستند، با افت فشار و کمتر شدن فشار از مقدار Load Pressure، اولین کمپرسور زیربار خواهد رفت و بعد از سپری شدن زمان تعیین شده توسط پارامتر Slave Time، در صورتی که کمپرسور اول قادر به تامین فشار و رساندن به Offload Pressure نباشد، کمپرسور بعدی وارد مدار خواهد شد و مابقی کمپرسورها نیز یک به یک پس از سپری شدن زمان تعیین شده توسط پارامتر Slave Time از زیربار رفتن آخرین کمپرسور، زیر بار خواهند رفت. 
در صورتی که اولین کمپرسور زیربار باشد و  فشار خط از  (Load Pressure – Pressure Tolerance) پایین‌تر بیاید، به معنی آن است که کمپرسور اول به تنهایی نمی‌تواند فشار مورد نیاز را تامین کند و در این صورت، کمپرسور دوم بدون در نظر گرفتن Slave Time زیربار خواهد رفت. در مورد زیربار رفتن کمپرسورهای بعدی نیز همین استدلال وجود دارد، فرض کنید که n کمپرسور زیر باشند و فشار خط از (Load Pressure –n x Pressure Tolerance) کمتر باشد، کمپرسور بعدی بدون در نظر گرفتن Slave Time وارد مدار خواهد شد.

	
	BLS Priority
	با ورود به این منو می‌توانید کمپرسورها را اولویت ‌بندی کنید

	
	BLS Pressure Sensor Enable
	در این آیتم سنسورفشار مخصوص BLS فعال یا غیرفعال میگردد.

	
	Pressure Sensor Setting
	تنظمیات سنسور فشار BLS در این منو انجام میگیرد.

	Account Setting
	Admin Password
	رمز عبور Admin توسط این آیتم تعیین  میگردد.

	
	Havasan
	در این منو دسترسی اکانت هواسان به منوهای مختلف Setting قابل تنظیم است که یکی از سه گزینه Not Available، Read only و Read and Modify قابل انتخاب است. دسترسی به این منو فقط برای اکانت Admin امکان پذیر است.

	
	Customer
	به توضیحات اکانت Havasan  مراجعه فرمایید.

	
	BLS
	به توضیحات اکانت Havasan  مراجعه فرمایید.

	
	User 1
	به توضیحات اکانت Havasan  مراجعه فرمایید.

	
	User 2
	به توضیحات اکانت Havasan  مراجعه فرمایید.

	
	User 3
	به توضیحات اکانت Havasan  مراجعه فرمایید.

	
	User 4
	به توضیحات اکانت Havasan  مراجعه فرمایید.

	
	User 5
	به توضیحات اکانت Havasan  مراجعه فرمایید.
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یکی از امکانات منحصربفرد کنترلر HECS XL دارا بودن کنترلر داخلی جهت محافظت از موتور اصلی و موتور فن در برابر اضافه بار، قفل شدن روتور و عدم توازن فازها می‌باشد. برای استفاده از این کنترلر داخلی، باید CT های اندازه‌گیری جریان موتور اصلی و موتور فن نصب شده و به درستی تنظیم شده باشند. سیستم بر اساس جریان اندازه‌گیری شده توسط CT ها و بر مبنای پروفایل جریان‌کشی موتور از لحظه استارت تا رسیدن به وضعیت پایدار و در نظر گرفتن جریان‌های لحظه‌ای در زمان استارت و همچنین در زمان تبدیل وضعیت از حالت ستاره به مثلث و با توجه به پارامترهای تنظیم شده توسط اپراتور، هرگونه اضافه بار در موتور اصلی را تشخیص داده و کمپرسور را متوقف می‌کند.
پس از استارت موتور اصلی، ابتدا کنترل قفل شدن روتور موتور اصلی فعال شده و بعد از تبدیل از حالت ستاره به مثلت و سپری شدن زمان تعیین شده توسط پارامتر Main MTR SDTTF، کنترلر قفل شدن روتور غیرفعال شده و کنترل اضافه بار موتوراصلی فعال می‌گردد. البته باید توجه شود که از لحظه استارت موتور و همچنین از لحظه تبدیل از حالت ستاره به مثلث به منظور سپری شدن حالت گذرای موتور و جریان‌های لحظه‌ای، به مدت زمان 3 ثانیه کنترل قفل شدن روتور نیز غیرفعال بوده و پس از سه ثانیه فعال می‌گردد و تا سپری شدن زمان Main MTR SDTTF فعال خواهد بود. در مدت زمانی که کنترل قفل شدن روتور فعال است، در صورتی که جریان موتور بیشتر از  Main MTR ROT LOC x Main MTR NOM CURR باشد، کمپرسور متوقف شده و خطای Rotor Lock اعلام می‌گردد.
کنترل اضافه بار موتور اصلی نیز بر اساس جدولی بصورت زیر در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که جریان موتور به جریان اضافه‌بار تعیین شده در این جدول برسد، کمپرسور متوقف شده و خطای اضافه بار موتور اصلی اعلام می‌گردد. با توجه به جدول زیر، بسته به جریان موتور، کنترلر مدت زمان مشخصی جهت اعلام خطای اضافه‌بار منتظر مانده و سپس اعلام خطا خواهد کرد. به عنوان مثال اگر جریان موتور 5 برابر جریان نامی موتور باشد، سیستم بلافاصله و در عرض نهایتا 0.1 ثانیه خطای اضافه بار را اعلام خواهد کرد. در حالی که اگر به عنوان مثال جریان اندازه‌گیری شده 20% بیشتر از جریان نامی موتور باشد، کنترلر حدود یک دقیقه منتظر می‌ماند و در صورتی که این وضعیت به مدت یک دقیقه تداوم داشته باشد، اعلام خطای اضافه بار موتور اصلی خواهد نمود.



	OverLoad Current/Nominal Current
	Time[s]

	5
	0.1

	4
	0.25

	3
	1

	2
	5

	1.6
	15

	1.5
	24

	1.3
	48

	1.2
	60
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این منو به منظور عیب‌یابی و بررسی ورودی خروجی‌های برد در نظر گرفته شده است. وضعیت تمامی ورودی‌های دیجیتال، خروجی‌های دیجیتال، ورودی‌های آنالوگ، خروجی آنالوگ، جریان‌ سه فاز موتور اصلی و جریان موتور فن، فرکانس فازهای برق اصلی و ولتاژ تغذیه برد مواردی هستند که در این منو نمایش داده می‌شود.
 مقابل هر یک از ورودی‌های دیجیتال در صورت بسته بودن کنتاکت ورودی عبارت Close و در صورت باز بودن عبارت Open نمایش داده می‌شود. برای ورودی‌های آنالوگ 1 و 2   که از نوع 4-20mA هستند، جریانی که هم‌اکنون از طریق ورودی اندازه‌گیری می‌شود  و برای ورودی‌های آنالوگ 3 و 4، که از نوع دما هستند، اندازه اهم سنسوری که اندازه‌گیری می‌شود نمایش داده می‌شود که می‌توان به راحتی صحت اندازه‌گیری ورودی‌های آنالوک را تست نمود.
برای تست خروجی‌های دیجیتال، کافی است خروجی مورد نظر را انتخاب نمایید تا یک Popup Window باز شود. به کمک آیکون‌های Up  و Down روی popup Window وضعیت خروجی را بین On و Off تغییر داده و تغییر وضعیت خروجی مورد نظر را بررسی نمایید.
همچنین جریان‌های اندازه‌گیری شده توسط CTها در این منو به تفکیک جریان اندازه‌گیری شده برای هر فاز نمایش داده می‌شود. 


[bookmark: _Toc86155730][bookmark: _Toc86155762][bookmark: _Toc109203508]ورودی‌ها و خروجی‌های دستگاه
شکل زیر ترمینال‌های ورودی و خروجی را نمایش می‌دهد. در ادامه توضیحات هر یک از ترمینال‌ها ارائه می‌شود.
[image: ]

· ترمینال X01
این ترمینال خروجی آنالوگ 4-20mA جهت راه اندازی توسط اینورتر  می‌باشد.
· ترمینال X02
این ترمینال ورودی‌های دیجیتال مورد نیاز برای دستگاه می‌باشد. به غیر از ورودی DI1 که برای استوپ اضطراری در نظر گرفته شده است، عملکرد مابقی ورودی‌های دیجیتال قابل تنظیم بوده و با مراجعه به منوی IO Config می‌توان عملکرد هر ورودی و همچنین Normal Close یا Normal Open بودن ورودی را تعیین کرد. 
· ترمینال X03
این ترمینال جهت اتصال سنسورهای فشار و دما در نظر گرفته شده است. ورودی AN1 جهت اتصال سنسور فشار هوای خروجی و AN2 جهت اتصال سنسور فشار روغن(در صورت نیاز و فعال شدن از طریق تنظیمات) ، ورودی AN3 جهت اتصال سنسور دمای روغن و ورودی AN4 جهت اتصال سنسور دمای دوم می‌باشد که می‌تواند برای اندازه‌گیری دمای هوای خروجی استفاده شود. 
· ترمینال‌های X04، X05، X06
ترمینال X04 یک پورت ارتباطی RS485 می‌باشد که بر روی برد در نظر گرفته شده است. پورت‌های X05 و X06 در صورت نیاز از طریق ماژول RS485 به برد اضافه خواهد شد.

· ترمینال‌های X09,X08,X07
این ترمینال‌ها خروجی‌های دستگاه را تشکیل می‌دهند که برای راه‌اندازی الکتروموتور اصلی، شیربرقی‌ها و ... مورد نیاز می‌باشد. جدول زیر توضیحات هر یک از این خروجی‌ها را ارائه می‌دهد.
	توضیحات
	نام خروجی

	پایه مشترک برای خروجی ها
	COM

	خروجی کنتاکتور اصلی 
	DO 1

	خروجی کنتاکتور ستاره
	DO 2

	خروجی کنتاکتور مثلث 
	DO 3

	خروجی آنلودر
	DO 4

	قابل تنظیم از طریق تنظمیات
	DO 5

	قابل تنظیم از طریق تنظمیات
	DO 6

	قابل تنظیم از طریق تنظمیات
	DO7

	قابل تنظیم از طریق تنظمیات
	DO8




· ترمینال X11،  X10
این ترمینال، جهت اتصال CT برای اندازه‌گیری جریان موتور اصلی و موتور فن در نظر گرفته شده است. C-CT پایه مشترک جهت اتصال CT ها است. ورودی‌های a، b و c جهت اتصال CTهای سه فاز موتور اصلی بوده و  CT2 جهت اتصال CT موتور فن می‌باشد.
· ترمینال X12
این ترمینال، جهت اتصال برق سه فاز به منظور کنترل وجود یا عدم وجود فازها، توالی فازها می‌باشد. 
· ترمینال X13
این ترمینال دو پین برای اتصال تغذیه دستگاه می‌باشد. تغذیه برد، 24Vac یا 24VDC می‌باشد. جهت عملکرد صحیح دستگاه، حتما از پاور یا ترانس با قابلیت جریان‌دهی دو آمپر استفاده نمایید
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